## LoIN - s2
Komponento pavadinimas pagal NSIK klasifikatorių | Klasifikatoriai |  |  |  |  | Pavadinimas | Elemento aprašymas | Modeliuojamų elementų pavyzdžiai | IFC tipas | Pastabos | Pateikiama informacija | [7 empty] | PROJEKTO DALIS
| Funkcinės sistemos kodas - ClassificationSystem.NSIK LF arba „NSIK LF“ klasifikatorius | Techninės sistemos kodas - ClassificationSystem.NSIK LT arba „NSIK LT“ klasifikatorius | Komponento kodas - ClassificationSystemNSIK LK arba „NSIK LK“ klasifikatorius | Erdvės kodas - ClassificationSystem.NSIK B arba „NSIK B“ klasifikatorius | Statinio kodas - ClassificationSystem.NSIK E arba „NSIK E“ klasifikatorius | [5 empty] | PP modeliai LOD, LoG | Atributas arba Savybių rinkinys.Pavadinimas | Atributo ar savybės aprašymas | IFC duomenų tipas | Duomenų tipas | Vertės pavyzdžiai | Leidžiamos reikšmės | Pastabos
E: Elektrotechnika | [10 empty] | 200
Kristalinis fotovoltinis modulis | K | HG | GCA |  |  | Fotovoltinis modulis | Elektros energijos iš saulės generavimo komponentas, naudojantis puslaidininkių plokšteles. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Smūginė apsauga | K | HG | FNB |  |  | Įrangos ir/ar kabelių mechaninė apsauga | Komponentas, kurio pagrindinė funkcija – apsaugoti nuo smūginės jėgos, ją sugerti, slopinti. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Kabelių apsauga | K | HG | %FNB20 |  |  | Įrangos ir/ar kabelių mechaninė apsauga | Kabelius nuo smūginės ar kitos mechaninės jėgos saugantis komponentas |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įrangos ir (ar) kabelių dėklas | K | HG | UBA |  |  | Įrangos ir/ar kabelių dėklas | Tarp fiksuotų padėčių objektą ar objektus palaikantis komponentas, kuris įrengtas išilgai laikomojo komponento ar sistemos ir yra nuolatiniame sąlytyje su tuo komponentu ar sistema. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įrangos ir (ar) kabelių dėklas | K | %HG30 | UBA |  |  | Įrangos ir/ar kabelių dėklas nepertraukiamo elektros tiekimo sistemai | Tarp fiksuotų padėčių objektą ar objektus palaikantis komponentas, kuris įrengtas išilgai laikomojo komponento ar sistemos ir yra nuolatiniame sąlytyje su tuo komponentu ar sistema. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Žemosios įtampos kabelis | K | HG | WDB |  |  | Žemos įtampos elektros kabelis | Žemosios įtampos elektros energijos nukreipimo komponentas, skirtas žemosios įtampos elektros energijai nukreipti kabeliu. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Kintamosios srovės generatorius | K | HG | GAA |  |  | AC generatorius | Elektros energijos iš mechaninės energijos generavimo komponentas, generuojantis kintamąją srovę. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Žemosios įtampos kabelis | K | %HG30 | WDB |  |  | Žemos įtampos elektros kabelis nepertraukiamo elektros tiekimo sistemai | Žemosios įtampos elektros energijos nukreipimo komponentas, skirtas žemosios įtampos elektros energijai nukreipti kabeliu. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Valdymo kabelis | K | HG | WGA |  |  | Valdymo kabelis | Elektrinio signalo nukreipimo komponentas, skirtas valdymui ir matavimui. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Duomenų kabelis | K | HG | WGB |  |  | Duomenų kabelis | Elektrinio signalo nukreipimo komponentas, skirtas duomenų perdavimui. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Jungiklis | K | HG | SJA |  |  | Jungiklis | Sąveikos komponentas, valdomas svirtiniu jungikliu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Miniatiūrinis automatinis jungiklis | K | HG | FCB |  |  | Automatinis jungiklis | Apsaugos nuo viršsrovio komponentas, galintis įjungti, praleisti ir nutraukti sroves normaliomis elektros grandinės sąlygomis, ir įjungti, praleisti nustatytą laiką ir automatiškai nutraukti sroves esant tam tikroms nenormalioms elektros grandinės sąlygoms. Pastaba: ši klasė skirta automatiniams jungikliams, kurie apibrėžti pagal standartą IEC 60898. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Mygtukas | K | HG | SJB |  |  | Mygtukas | Sąveikos komponentas, valdomas spaudžiant pirštu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Valdymo blokas | K | HG | KEB |  |  | Valdymo elementas | Elektrinis signalo apdorojimo komponentas, skirtas prietaisams valdyti be žmogaus įsikišimo. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įkrovimo stotelė | K | HG | %TBA10 |  |  | Elektromobilio įkrovimo stotelė | Įrenginys elektromobiliui įkrauti. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Dvikryptis keitiklis | K | HG | TBC |  |  | Dvikryptis keitiklis | Elektros energijos konvertavimo komponentas, konvertuojantis iš kintamosios srovės į nuolatinę arba iš nuolatinės srovės į kintamąją. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Korpusas | K | HG | UCA |  |  | Korpusas (skydelis) | Gaubtas, skirtas mechanizmams ar jų dalims apsaugoti nuo išorinio poveikio bei užtikrinti žmonių saugumą (taip pat ir nuo kontakto su elektros srove). |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Inžinerinė spinta | K | HG | %UCA10 |  |  | Inžinerinė spinta | Ant grindų ar kito paviršiaus montuojamas korpusas, skirtas inžinerinėms komunikacijoms sujungti ar jų valdymo įrenginiams įrengti. |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Paskirstymo dėžutė | K | HG | %UCA20 |  |  | Paskirstymo dėžutė | Dėžutė elektros laidų ar kabelių sujungimo vietai uždengti. |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Šulinys | K | HG | XMC |  |  | Komunikacijų šulinys | Uždara kamera, skirta srauto jungtims ar kitoms svarbioms vietoms po žeme. |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Stulpas | K | HG | UBD |  |  | Stulpas | Vertikalus komponentas, daugiausia veikiamas vertikaliai žemyn nukreiptų gniuždymo jėgų. Skirtas laikyti kitą objektą fiksuotoje vertikalioje padėtyje. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Žemosios įtampos elektros lizdas | K | HG | XDB |  |  | Žemos įtampos elektros lizdas | Žemosios įtampos jungiamasis komponentas kištukiniams sujungimams. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Elektros lizdas | K | HG | XDD |  |  | Kištukinis lizdas | Žemosios įtampos jungiamasis komponentas, skirtas nejudamam srovę naudojančio įrenginio lanksčiojo kabelio prijungimui. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įtampos transformatorius | K | HG | BAA |  |  | Žemos įtampos transformatorius | Elektrinio potencialo jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcTransformer, IfcTransformerType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Srovės transformatorius | K | HG | BCA |  |  | Srovės transformatorius | Elektros srovės jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcTransformer, IfcTransformerType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| K | HG |  | DCB |  | Jėgos tinklo instaliacijos erdvė ar inžinerinis koridorius |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| K | HG |  | %DCB1000 |  | Jėgos tinklo aptarnavimo erdvė |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įžeminimo elektrodas | %P20 | HG | XEE |  |  | Įžeminimo elektrodas | Potencialo jungiamasis komponentas, sudarantis elektrinį kontaktą su žeme. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įžeminimo kabelis | %P20 | HG | WEB |  |  | Įžeminimo kabelis | Atraminio potencialo nukreipimo komponentas, skirtas žemės atraminiam potencialui nukreipti kabeliu. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įžeminimo šyna | %P20 | HG | XEF |  |  | Įžeminimo šyna | Potencialo jungiamasis komponentas, jungiantis žaibo ėmiklį su elektros grandine |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įžemiklis | %P20 | HG | QCA |  |  | Įžemiklis | Elektrinio įžeminimo komponentas, skirtas elektros grandinėms su žeme sujungti. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| %P20 | HG |  | DCB |  | Įžeminimo tinklo apsaugos zona |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| %P20 | HG |  | %DCB1000 |  | Įžeminimo tinklo elemento aptarnavimo erdvė |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įžeminimo elektrodas | P | PD | XEE |  |  | Įžeminimo elektrodas (žaibosaiga) | Potencialo jungiamasis komponentas, sudarantis elektrinį kontaktą su žeme. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įžeminimo kabelis | P | PD | WEB |  |  | Įžeminimo kabelis | Atraminio potencialo nukreipimo komponentas, skirtas žemės atraminiam potencialui nukreipti kabeliu. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įžeminimo šyna | P | PD | XEF |  |  | Įžeminimo šyna | Potencialo jungiamasis komponentas, jungiantis žaibo ėmiklį su elektros grandine |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įžemiklis | P | PD | QCA |  |  | Įžemiklis | Elektrinio įžeminimo komponentas, skirtas elektros grandinėms su žeme sujungti. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| P | PD |  | DCB |  | Įžeminimo tinklo apsaugos zona |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| P | PD |  | %DCB1000 |  | Įžeminimo tinklo elemento aptarnavimo erdvė |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Korpusas | Q | HH | UCA |  |  | Apšvietimo sistemos korpusas (skydelis) | Gaubtas, skirtas mechanizmams ar jų dalims apsaugoti nuo išorinio poveikio bei užtikrinti žmonių saugumą (taip pat ir nuo kontakto su elektros srove). |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Šviestuvas | Q | HH | UAC |  |  | Šviestuvas | Pozicionuojantis komponentas šviesos šaltiniui (lempai, žvakei ir kt.) pritvirtinti. |  | IfcLightFixture, IfcLightFixtureType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Vidaus šviestuvas | Q | %HH10 | %UAC20 |  |  | Vidaus šviestuvas | Pozicionuojantis komponentas šviesos šaltiniui (lempai, žvakei ir kt.) vidinėse erdvėse pritvirtinti. |  | IfcLightFixture, IfcLightFixtureType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Lauko šviestuvas | Q | %HH10 | %UAC10 |  |  | Lauko šviestuvas | Pozicionuojantis komponentas šviesos šaltiniui (lempai, žvakei ir kt.) pritvirtinti lauko erdvėse. |  | IfcLightFixture, IfcLightFixtureType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Jungiklis | Q | %HH10 | SJA |  |  | Jungiklis | Sąveikos komponentas, valdomas svirtiniu jungikliu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Miniatiūrinis automatinis jungiklis | Q | %HH10 | FCB |  |  | Automatinis jungiklis | Apsaugos nuo viršsrovio komponentas, galintis įjungti, praleisti ir nutraukti sroves normaliomis elektros grandinės sąlygomis, ir įjungti, praleisti nustatytą laiką ir automatiškai nutraukti sroves esant tam tikroms nenormalioms elektros grandinės sąlygoms. Pastaba: ši klasė skirta automatiniams jungikliams, kurie apibrėžti pagal standartą IEC 60898. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Daugiaparametris detektorius | Q | HH | BUB |  |  | Būvio daviklis | Daugiaparametris jutimo komponentas su loginiu išėjimu. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Jungiklis | Q | HH | SJA |  |  | Jungiklis | Sąveikos komponentas, valdomas svirtiniu jungikliu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Stulpas | Q | HH | UBD |  |  | Stulpas | Vertikalus komponentas, daugiausia veikiamas vertikaliai žemyn nukreiptų gniuždymo jėgų. Skirtas laikyti kitą objektą fiksuotoje vertikalioje padėtyje. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Blokas | Q | HH | ULG |  |  | Stulpo pamatas | Tūrinis, bloko pavidalo konstrukcinis komponentas, kurio matmenys yra vienodos eilės (arba artimi) visomis kryptimis ir kurio skaičiuojamoji schema negali būti suprastinama į plokštę ar strypą. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Mygtukas | Q | %HH10 | SJB |  |  | Mygtukas | Sąveikos komponentas, valdomas spaudžiant pirštu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Elektromagnetinių bangų jutiklis | W | %HH10 | BRC |  |  | Infraraudonųjų spindulių jutiklis | Spinduliuotės jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu, skirtas neregimosioms elektromagnetinėms bangoms matuoti. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Šviesos jutiklis | Q | %HH10 | BRA |  |  | Šviesos daviklis | Spinduliuotės jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu, skirtas regimosioms elektromagnetinėms bangoms matuoti. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Šviesos detektorius | Q | %HH10 | BRB |  |  | Šviesos detektorius | Spinduliuotės jutimo komponentas su loginiu išėjimu, skirtas regimosioms elektromagnetinėms bangoms matuoti. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Laiko jutiklis | Q | %HH10 | BKA |  |  | Astronominis laikrodis | Laiko jutimo komponentas su skaliariniu išėjimu. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Padėties jungiklis | Q | HH | BGB |  |  | Padėties jungiklis | Fizinių matmenų jutimo komponentas su loginiu išėjimu, skirtas padėčiai nustatyti. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Asmens detektorius | Q | HH | BZC |  |  | Asmens detektorius | Įvykio jutimo komponentas su loginiu išėjimu, skirtas aptikti žmones. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Asmens detektorius | Q | %HH10 | BZC |  |  | Asmens detektorius | Įvykio jutimo komponentas su loginiu išėjimu, skirtas aptikti žmones. |  | IfcSensor, IfcSensorType, IfcSensorTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Elektros lempa | Q | HH | EAA |  |  | Elektrinis šviesos šaltinis | Šviesos komponentas, naudojantis elektros energiją. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Stulpas | Q | %HH10 | UBD |  |  | Apšvietimo stulpas (be šviestuvo) | Vertikalus komponentas, daugiausia veikiamas vertikaliai žemyn nukreiptų gniuždymo jėgų. Skirtas laikyti kitą objektą fiksuotoje vertikalioje padėtyje. |  |  |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Korpusas | K | HH | UCA |  |  | Apšvietimo sistemos korpusas (skydelis) | Gaubtas, skirtas mechanizmams ar jų dalims apsaugoti nuo išorinio poveikio bei užtikrinti žmonių saugumą (taip pat ir nuo kontakto su elektros srove). |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Korpusas | Q | HH | UCA |  |  | Apšvietimo sistemos korpusas (skydelis) | Gaubtas, skirtas mechanizmams ar jų dalims apsaugoti nuo išorinio poveikio bei užtikrinti žmonių saugumą (taip pat ir nuo kontakto su elektros srove). |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Korpusas | Q | %HH10 | UCA |  |  | Apšvietimo sistemos korpusas (skydelis) | Gaubtas, skirtas mechanizmams ar jų dalims apsaugoti nuo išorinio poveikio bei užtikrinti žmonių saugumą (taip pat ir nuo kontakto su elektros srove). |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Valdymo blokas | Q | HH | KEB |  |  | Apšvietimo sistemos valdymo blokas | Elektrinis signalo apdorojimo komponentas, skirtas prietaisams valdyti be žmogaus įsikišimo. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Valdymo blokas | Q | %HH10 | KEB |  |  | Apšvietimo sistemos valdymo blokas | Elektrinis signalo apdorojimo komponentas, skirtas prietaisams valdyti be žmogaus įsikišimo. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Universalusis kintamosios srovės maitinimo šaltinis | Q | %HH10 | TCA |  |  | Apšvietimo sistemos kintamos srovės maitinimo blokas | Universalusis maitinimo šaltinis, tiekiantis kintamąją srovę. |  | IfcElectricFlowStorageDevice, IfcEnergyConversionDevice, IfcFlowStorageDevice, IfcDistributionElement | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | E
Universalusis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | Q | %HH10 | TCB |  |  | Apšvietimo sistemos pastovios srovės maitinimo blokas | Universalusis maitinimo šaltinis, tiekiantis nuolatinę srovę. |  | IfcElectricFlowStorageDevice, IfcEnergyConversionDevice, IfcFlowStorageDevice, IfcDistributionElement |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Žemosios įtampos kabelis | Q | %HH10 | WDB |  |  | Apšvietimo tinklo elektros kabelis | Žemosios įtampos elektros energijos nukreipimo komponentas, skirtas žemosios įtampos elektros energijai nukreipti kabeliu. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Valdymo kabelis | Q | %HH10 | WGA |  |  | Apšvietimo tinklo valdymo kabelis | Elektrinio signalo nukreipimo komponentas, skirtas valdymui ir matavimui. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Duomenų kabelis | Q | %HH10 | WGB |  |  | Apšvietimo tinklo duomenų kabelis | Elektrinio signalo nukreipimo komponentas, skirtas duomenų perdavimui. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įrangos ir (ar) kabelių dėklas | Q | %HH10 | UBA |  |  | Apšvietimo tinklo elektros kabelio dėklas | Tarp fiksuotų padėčių objektą ar objektus palaikantis komponentas, kuris įrengtas išilgai laikomojo komponento ar sistemos ir yra nuolatiniame sąlytyje su tuo komponentu ar sistema. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| Q | %HH10 |  | DCB |  | Apšvietimo tinklo instaliacijos erdvė ar inžinerinis koridorius |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| Q | %HH10 |  | %DCB1000 |  | Apšvietimo tinklo aptarnavimo erdvė |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Švieslentė | %Q20 | %HH10 | %PHA10 |  |  | Evakuacinis šviestuvas | Grafinio vaizdavimo įtaisas, skirtas adaptyviai informacijai atvaizduoti. |  | IfcLightFixture, IfcLightFixtureType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Pagalbos ženklas | %Q20 | %HH10 | %PHD50 |  |  | Avarinis šviestuvas | Informaciją apie pagalbos suteikimą ar evakuaciją perteikiantis ženklas. |  | IfcLightFixture, IfcLightFixtureType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Elektros baterija | %Q20 | %HH10 | GBA |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos akumuliatorių baterija | Elektros energijos iš cheminės energijos generavimo komponentas, naudojantis neatsinaujinantį energijos šaltinį. |  | IfcElectricalElement, IfcElectricFlowStorageDeviceTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | %Q20 | %HH10 | RBA |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos UPS | Elektros energijos stabilizavimo komponentas, užtikrinantis nenutrūkstamą energijos tiekimą. |  | IfcElectricalElement, IfcElectricFlowStorageDeviceTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Universalusis kintamosios srovės maitinimo šaltinis | %Q20 | %HH10 | TCA |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos kintamos srovės maitinimo blokas | Universalusis maitinimo šaltinis, tiekiantis kintamąją srovę. |  | IfcElectricFlowStorageDevice, IfcEnergyConversionDevice, IfcFlowStorageDevice, IfcDistributionElement | Elementai, nenumatyti kitose projekto dalyse | LoG 2 | [7 empty] | E
Korpusas | %Q20 | %HH10 | UCA |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos korpusas (skydelis) | Gaubtas, skirtas mechanizmams ar jų dalims apsaugoti nuo išorinio poveikio bei užtikrinti žmonių saugumą (taip pat ir nuo kontakto su elektros srove). |  | IfcJunctionBox, IfcJunctionBoxType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Valdymo blokas | %Q20 | %HH10 | KEB |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos valdymo blokas | Elektrinis signalo apdorojimo komponentas, skirtas prietaisams valdyti be žmogaus įsikišimo. |  | IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType, IfcDistributionControlElementTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Universalusis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | %Q20 | %HH10 | TCB |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos pastovios srovės maitinimo blokas | Universalusis maitinimo šaltinis, tiekiantis nuolatinę srovę. |  | IfcElectricFlowStorageDevice, IfcEnergyConversionDevice, IfcFlowStorageDevice, IfcDistributionElement |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Žemosios įtampos kabelis | %Q20 | %HH10 | WDB |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos elektros kabelis | Žemosios įtampos elektros energijos nukreipimo komponentas, skirtas žemosios įtampos elektros energijai nukreipti kabeliu. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Valdymo kabelis | %Q20 | %HH10 | WGA |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos valdymo kabelis | Elektrinio signalo nukreipimo komponentas, skirtas valdymui ir matavimui. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Duomenų kabelis | %Q20 | %HH10 | WGB |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos duomenų kabelis | Elektrinio signalo nukreipimo komponentas, skirtas duomenų perdavimui. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
Įrangos ir (ar) kabelių dėklas | %Q20 | %HH10 | UBA |  |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos kabelio dėklas | Tarp fiksuotų padėčių objektą ar objektus palaikantis komponentas, kuris įrengtas išilgai laikomojo komponento ar sistemos ir yra nuolatiniame sąlytyje su tuo komponentu ar sistema. |  | IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType, IfcFlowSegmentTypeEnum |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| %Q20 | %HH10 |  | DCB |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos instaliacijos erdvė ar inžinerinis koridorius |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E
| %Q20 | %HH10 |  | %DCB1000 |  | Avarinio ar evakuacinio apšvietimo sistemos aptarnavimo erdvė |  |  | IfcSpace, IfcSpaceType |  | LoG 2 | [7 empty] | E